## fault_knowledge_sea
id | fault_name | all_fault_code | fault_reason | solution | label | data_type | turbine_type | tags | analytical_method | picture_path | sample_table_name | owner | owner_id | created_time | updated_time
0 | 叶轮超速（MySE6.0和8.0平台） | 14004_SC_RotorSpeedMaxLevel1,14005_SC_RotorSpeedMaxLevel2 | 滑环编码器或接近开关检测转速跳变导致合成叶轮转速超过故障限值 | 按照《M0100017624-MySE海上风力发电机组转速故障排查处理方法》登机排查滑环编码器和接近开关 | A | Tracelog | MySE11.0-230,MySE12.0-242,MySE5.0-155,MySE5.5-155,MySE6.25-180,MySE6.8-158,MySE6.45-180,MySE7.0-158,MySE7.25-158,MySE8.0-195,MySE8.3-180 | ioperation_mode,grRotorSpeedFormSpeedRelay1,grRotorSpeedFormSpeedRelay2,grRotorSpeedFromCounterModule1,grRotorSpeedFromCounterModule2,rotor_speed,converter_generator_speed,generator_speed,wind_speed,wind_speed1,wind_speed2,wind_direction2,wind_direction1,wind_direction,pitch_angle2,pitch_angle3,pitch_angle1 | 滑环编码器或接近开关检测转速出现跳变(等级1限值：1.12倍额定叶轮转速；等级2限值：1.2倍额定叶轮转速) |  | 14004_sc_rotorspeedmaxlevel1 | 管伟 | 113342 | 2026-05-25 10:45 | 2026-05-28 16:06
1 | 叶轮超速（MySE6.0和8.0平台） | 14004_SC_RotorSpeedMaxLevel1,14005_SC_RotorSpeedMaxLevel2 | 机组瞬时风速飙升，桨叶收桨不及时导致机组实际超速 | 风速稳定后，确认机组无异常复位运行 | B | Tracelog | MySE11.0-230,MySE12.0-242,MySE5.0-155,MySE5.5-155,MySE6.25-180,MySE6.8-158,MySE6.45-180,MySE7.0-158,MySE7.25-158,MySE8.0-195,MySE8.3-180 | ioperation_mode,grRotorSpeedFormSpeedRelay1,grRotorSpeedFormSpeedRelay2,grRotorSpeedFromCounterModule1,grRotorSpeedFromCounterModule2,rotor_speed,converter_generator_speed,generator_speed,wind_speed,wind_speed1,wind_speed2,wind_direction2,wind_direction1,wind_direction,pitch_angle2,pitch_angle3,pitch_angle1 | 滑环编码器和接近开关转速平稳无跳变，故障时刻瞬时风速飙升，机组实际叶轮转速超限 |  | 14004_sc_rotorspeedmaxlevel1 | 管伟 | 113342 | 2026-05-25 10:45 | 2026-05-28 16:06