## 故障知识库
序号 | 海上陆上 | 创建人 | 创建人工号 | 故障名称 | 故障原因 | 处理方案 | 标签 | 故障代码 | 数据类型 | 机型 | 所需标签点 | 判断方式 | 创建时间 | 更新时间
1 | 海上 | 管伟 | 113342 | 14003_SC_叶轮和发电机转速偏差过大故障 | 滑环编码器或接近开关无转速 | 按照《M0100017624-MySE海上风力发电机组转速故障排查处理方法》登机排查 | H | 14003_SC_RotorAndGeneratorSpeedDiffMax | Tracelog | MySE11.0-230,MySE12.0-242,MySE5.5-155,MySE6.25-180,MySE6.45-180,MySE6.8-158,MySE7.0-158,MySE7.25-158,MySE8.0-195,MySE8.3-180,MySE5.0-155 | grRotorSpeedFormSpeedRelay1,grRotorSpeedFormSpeedRelay2,grRotorSpeedFromCounterModule1,grRotorSpeedFromCounterModule2,ioperation_mode,rotor_speed,converter_generator_speed,DINacelleRotorSpeedPluse,generator_speed | 滑环编码器或接近开关无转速，rotor_speed出现掉落的情况 | 2026-07-07 10:35:55 | 2026-07-07 16:21:04
2 | 海上 | 管伟 | 113342 | 14003_SC_叶轮和发电机转速偏差过大故障 | 接近开关转速跳变 | 1、按照《M0100017624-MySE海上风力发电机组转速故障排查处理方法》登机排查； 2；按照《M2D00015404-MySE6.25- MySE6.45- MySE8.3风力发电机组滑环组件分体整改方案》执行分体滑环技改。 | B | 14003_SC_RotorAndGeneratorSpeedDiffMax | Tracelog | MySE11.0-230,MySE12.0-242,MySE5.5-155,MySE6.25-180,MySE6.45-180,MySE6.8-158,MySE7.0-158,MySE7.25-158,MySE8.0-195,MySE8.3-180,MySE5.0-155 | grRotorSpeedFormSpeedRelay1,grRotorSpeedFormSpeedRelay2,grRotorSpeedFromCounterModule1,grRotorSpeedFromCounterModule2,ioperation_mode,rotor_speed,converter_generator_speed,DINacelleRotorSpeedPluse,generator_speed | 超速继电器及计数模块检测接近开关转速跳变 | 2026-07-03 13:59:37 | 2026-07-06 18:45:29
3 | 海上 | 管伟 | 113342 | 14003_SC_叶轮和发电机转速偏差过大故障 | 发电机联轴器打滑 | 更换发电机联轴器 | C | 14003_SC_RotorAndGeneratorSpeedDiffMax | Tracelog | MySE11.0-230,MySE12.0-242,MySE5.5-155,MySE6.25-180,MySE6.45-180,MySE6.8-158,MySE7.0-158,MySE7.25-158,MySE8.0-195,MySE8.3-180,MySE5.0-155 | grRotorSpeedFormSpeedRelay1,grRotorSpeedFormSpeedRelay2,grRotorSpeedFromCounterModule1,grRotorSpeedFromCounterModule2,ioperation_mode,rotor_speed,converter_generator_speed,DINacelleRotorSpeedPluse,generator_speed | 超速继电器及计数模块检测接近开关和滑环编码器转速平稳无跳变，发电机转速突然跌落，同时叶轮转速有升高趋势 | 2026-07-03 13:59:37 | 2026-07-06 18:45:29
4 | 海上 | 管伟 | 113342 | 14003_SC_叶轮和发电机转速偏差过大故障 | 发电机转速变化率超限 | 登机检查发电机联轴器是否打滑，检查防滑线 | D | 14003_SC_RotorAndGeneratorSpeedDiffMax | Tracelog | MySE11.0-230,MySE12.0-242,MySE5.5-155,MySE6.25-180,MySE6.45-180,MySE6.8-158,MySE7.0-158,MySE7.25-158,MySE8.0-195,MySE8.3-180,MySE5.0-155 | grRotorSpeedFormSpeedRelay1,grRotorSpeedFormSpeedRelay2,grRotorSpeedFromCounterModule1,grRotorSpeedFromCounterModule2,ioperation_mode,rotor_speed,converter_generator_speed,DINacelleRotorSpeedPluse,generator_speed | 超速继电器及计数模块检测接近开关和滑环编码器转速平稳无跳变，发电机转速存在瞬时突变（一般是运行模式小于14的情况下） | 2026-07-03 13:59:37 | 2026-07-07 16:21:04
5 | 海上 | 管伟 | 113342 | 14003_SC_叶轮和发电机转速偏差过大故障 | 滑环编码器和接近开关转速均跳变 | 1、按照《M0100017624-MySE海上风力发电机组转速故障排查处理方法》登机排查； 2、按照《M2D00015404-MySE6.25- MySE6.45- MySE8.3风力发电机组滑环组件分体整改方案》执行分体滑环技改。 | E | 14003_SC_RotorAndGeneratorSpeedDiffMax | Tracelog | MySE11.0-230,MySE12.0-242,MySE5.5-155,MySE6.25-180,MySE6.45-180,MySE6.8-158,MySE7.0-158,MySE7.25-158,MySE8.0-195,MySE8.3-180,MySE5.0-155 | grRotorSpeedFormSpeedRelay1,grRotorSpeedFormSpeedRelay2,grRotorSpeedFromCounterModule1,grRotorSpeedFromCounterModule2,ioperation_mode,rotor_speed,converter_generator_speed,DINacelleRotorSpeedPluse,generator_speed | 超速继电器及计数模块检测接近开关和滑环编码器转速均跳变 | 2026-07-03 13:59:37 | 2026-07-07 08:56:53
6 | 海上 | 管伟 | 113342 | 14003_SC_叶轮和发电机转速偏差过大故障 | 变流器检测发电机转速异常 | 导出变流器后台数据，查看变流器故障点并登机处理 | F | 14003_SC_RotorAndGeneratorSpeedDiffMax | Tracelog | MySE11.0-230,MySE12.0-242,MySE5.5-155,MySE6.25-180,MySE6.45-180,MySE6.8-158,MySE7.0-158,MySE7.25-158,MySE8.0-195,MySE8.3-180,MySE5.0-155 | grRotorSpeedFormSpeedRelay1,grRotorSpeedFormSpeedRelay2,grRotorSpeedFromCounterModule1,grRotorSpeedFromCounterModule2,ioperation_mode,rotor_speed,converter_generator_speed,DINacelleRotorSpeedPluse,generator_speed | 超速继电器及计数模块检测接近开关和滑环编码器转速平稳无跳变，变流器检测发电机转速为0 或者突然掉落 | 2026-07-03 13:59:37 | 2026-07-03 13:59:37
7 | 海上 | 管伟 | 113342 | 14003_SC_叶轮和发电机转速偏差过大故障 | 风机背风反转 | 排查风速风向仪，重新对风 | G | 14003_SC_RotorAndGeneratorSpeedDiffMax | Tracelog | MySE11.0-230,MySE12.0-242,MySE5.5-155,MySE6.25-180,MySE6.45-180,MySE6.8-158,MySE7.0-158,MySE7.25-158,MySE8.0-195,MySE8.3-180,MySE5.0-155 | grRotorSpeedFormSpeedRelay1,grRotorSpeedFormSpeedRelay2,grRotorSpeedFromCounterModule1,grRotorSpeedFromCounterModule2,ioperation_mode,rotor_speed,converter_generator_speed,DINacelleRotorSpeedPluse,generator_speed | 发电机转速与变流器检测发电机转速相同，但是变流器检测发电机转速为负值 | 2026-07-03 13:59:37 | 2026-07-06 18:45:29
8 | 海上 | 管伟 | 113342 | 14003_SC_叶轮和发电机转速偏差过大故障 | 滑环编码器转速跳变 | 1、按照《M0100017624-MySE海上风力发电机组转速故障排查处理方法》登机排查； 2、按照《M2D00015404-MySE6.25- MySE6.45- MySE8.3风力发电机组滑环组件分体整改方案》执行分体滑环技改。 | A | 14003_SC_RotorAndGeneratorSpeedDiffMax | Tracelog | MySE11.0-230,MySE12.0-242,MySE5.5-155,MySE6.25-180,MySE6.45-180,MySE6.8-158,MySE7.0-158,MySE7.25-158,MySE8.0-195,MySE8.3-180,MySE5.0-155 | grRotorSpeedFormSpeedRelay1,grRotorSpeedFormSpeedRelay2,grRotorSpeedFromCounterModule1,grRotorSpeedFromCounterModule2,ioperation_mode,rotor_speed,converter_generator_speed,DINacelleRotorSpeedPluse,generator_speed | 超速继电器及计数模块检测滑环编码器转速跳变 | 2026-06-24 16:52:00 | 2026-07-06 18:45:29