## Sheet1
序号 | 故障名称 | 故障原因 | 故障原因（二级） | 标签 | 处理方案 | 时序数据类型 | 主要标签点 | 典型图像 | 故障判断方式
0 | 21035_21043_23071_2101045_SC_PitchOverSpeed | 接近开关转速跳变 | / | A | 1、检查接近开关线缆有无松动 2、调节接近开关间隙，或检查接近开关是否损坏，若损坏，则更换接近开关 3、检查机舱吊机有无碰撞滑环止转杆 | tracelog | iOperationMode grRotorSpeed grRotorSpeedFormSpeedRelay1 grRotorSpeedFormSpeedRelay2 grRotorSpeedFromCounterModule1 grRotorSpeedFromCounterModule2 |  | 1、叶轮转速计数模块2发生转速跳变 2、若无计数模块2标签点，则观察超速继电器转速2有无明显跳变
1 | 21035_21043_23071_2101045_SC_PitchOverSpeed | 转速信号传输回路接线异常/轮毂内超速继电器异常 | / | B | 1、测量轮毂内超速继电器模块供电电压是否正常； 2、检查轮毂内超速继电器是否损坏或者设置参数是否错误； 3、检查接近开关到变桨轴柜内信号传输回路接线有无异常 | tracelog | iOperationMode grRotorSpeed grRotorSpeedFormSpeedRelay1 grRotorSpeedFormSpeedRelay2 grRotorSpeedFromCounterModule1 grRotorSpeedFromCounterModule2 |  | 1、接近开关转速无明显异常波动